O B S A H

strana

1.	Úvod										3

2.	Popis zařízení									4

3.	Nároky na el.energii								4

4.	Požadavky na navazující profese						4

4.1	Stavební práce								4

4.2	Elektroinstalace								4

4.3	Zdravotní instalace							4

5.	Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím				4

6.	Požární zabezpečení								4

7.	Tepelné izolace									5

8.	Pokyny pro obsluhu a údržbu							5

9.	Bezpečnost a ochrana zdraví při montáži					5

10.	Připomínky pro provádění a montáž						5

11.	Komplexní vyzkoušení								5

12.	Specifikace									6

13.	Přílohy										7

Technická zpráva

- Úvod

V předložené projektové dokumentaci je zpracován projekt Větrání rodinného domu s pasivní rekuperací tepla jako prováděcí projekt. Projektant měl k dispozici stavební zadání, půdorysy a řez stavebního objektu. Po dohodě s investorem byla dohodnuta základní koncepce vzduchotechniky.

Podkladem pro technické řešení byly:

- specifikace požadavků projektanta stavby

- půdorysy a řezy

- odborná literatura

- normy a podklady výrobců VZT zařízení

ČSN 127010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

ČSN 730872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením

Nařízení vlády č.148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (prováděcí předpis k zákonu č.258/2000 Sb.)

ČSN EN 15 665 - Větrání budov - Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov

Ke komplexnosti celého řešení vzduchotechniky jsou nutné následující profese:

- stavební úpravy

- elektroinstalace

- zdravotní instalace

Projekt vzduchotechniky byl vypracován pro objekt bez plynových spotřebičů. Jejich případnou instalaci je nutno zajistit dle montážních pokynů výrobce daného zařízení, platných norem a vypracováním nového projektu vzduchotechniky. Při nedodržení těchto zásad hrozí nebezpečí výbuchu plynu, požáru nebo otravy spalinami.

V případě instalace krbu nebo kamen je nutno použít zařízení se samostatným nezávislým přívodem vzduchu z venkovního prostoru, musí jít o uzavřený spotřebič.

Členění vzduchotechniky:

Zařízení č.1 – Větrání rodinného domu

Výchozí parametry venkovního vzduchu pro místo stavby:

Zima:	-12oC,	φ=100%

Léto:	+32oC,	h=61kJ/kg

2.	Popis zařízení

Zařízení č.1 – Větrání rodinného domu

Jedná se o odvod odpadního vzduchu z rodinného domu a jeho náhradu přívodním upravovaným vzduchem s pomocí pasivní deskové rekuperace, kdy dochází teplem z odsávaného vzduchu k ohřevu přívodního čerstvého vzduchu.

Vzduch je odváděný z hygienických zařízení, kuchyně a technické místnosti. Přiváděný vzduch je do  pokojů dle výkresů. Náhrada vzduchu do odsávaných místností je pomocí dveří s větrací štěrbinou.

Vzt jednotka je umístěna v technické místnosti v 1.np a je napojena pomocí vzt potrubí na nasávací a přívodní elementy v jednotlivých místnostech dle výkresů. Potrubní rozvody jsou provedeny v podhledech.

Provoz vzduchotechniky je celoroční, jako ochrana před zamrzáním rekuperačního výměníku je instalován před jednotkou elektrický předehřev. Výfuk odpadního vzduchu je do fasády, sání čerstvého je také z fasády, obojí v dostatečné vzdálenosti od sebe i dalších stavebních otvorů, viz výkres. Výfuk a sání nesmí být instalováno těsně vedle sebe. V hygienických místnostech je odsáváno 25-50m3/h. Hodnoty přiváděného a odváděného vzduchu jsou vyznačeny ve výkresech a jsou maximální při sepnutí jednotky na plný výkon při krátkodobém intenzivním větrání. Pro běžné větrání stačí výkon zajišťující 0,5násobnou výměnu vzduchu za hodinu v jednotlivých místnostech. Tlačítka pro intenzivní větrání lze použít např. v kuchyni a hygienických zařízeních. Při použití bezprahových dveří v odsávaných místnostech, které jsou v podtlakovém režimu, dochází k proudění vzduchu z pokojů přes chodby do těchto místností a tím k jejich vyvětrání. Obývací pokoj je udržován v přetlaku, aby se zamezilo šíření pachů z kuchyňské části. V kuchyni je nutno použít digestoř s cirkulačním režimem a filtrem s aktivním uhlím.

Ovládání vzduchotechniky nesmí být ovlivňováno vysokými tepelnými zisky, např. od slunečního osvětlení, systému vytápění apod. Je součástí dodávky vzt jednotky. Umístit například na stěnu v chodbě.

3.      Nároky na el. energii

1ks	Vzt jednotka Comfort 300Top xCC  Nilan……….………………………………… 230V, max.2x140W

4.	Požadavky na navazující profese

4.1 Stavební práce

V rozsahu celé akce zajistit tyto stavební úpravy

-prostupy a následné dotěsnění ve stropech a ve stěnách pro VZT potrubí (otvor na každé straně o 50mm větší, tzn. o 100 mm větší než je rozměr potrubí).

-osadit dveře s mřížkami nebo bezprahové provedení

-vytvoření přístupů k regulačním klapkám

-zaklopení SDK až po zprovoznění a zaregulování celého systému vzt

4.2  Elektroinstalace

-přivedení hlavního napájení k vzt jednotce

-prokabelování vzt jednotky a ovládání v referenčním místě. Ovládání nesmí být ovlivňováno vysokými tepelnými zisky, např. od slunečního osvětlení, systému vytápění apod.

-uzemnění, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

Provede profese elektro.

4.3   Zdravotní instalace

Jedná se o napojení odvodu kondenzátu z vzt jednotky do systému zdravotní instalace (nejbližší odpad). Provede profese zdravotní instalace.

5.	Ochrana zdraví a ochrana proti hluku a vibracím

V projektu jsou splněny všechny požadavky hygienických předpisů. Dosahované hladiny hluku VZT jsou v souladu s nařízením vlády č.148/2006. Vlastní VZT zařízení neprodukuje žádné škodliviny.Vzduch, který obsahuje vodní páry a zápachy  je vyfukován ven do atmosféry.

6.	Požární zabezpečení

Všechna zařízení jsou situována do jednoho požárního úseku, sání a výfuk jsou v dostatečné vzdálenosti od ostatních požárně otevřených ploch. Není nutné žádné protipožární zabezpečení.

7.    Tepelné izolace

Vzduchotechnické potrubí přívodu vzduchu a odpadního vzduchu z jednotky ven je tepelně izolováno alespoň v tl. 4cm.

8.      Pokyny pro obsluhu a údržbu

Aby byly dodrženy projektové parametry výkonu, musí být vzduchotechnické zařízení provozováno v souladu s požadavky specifikovanými prováděcí projektovou dokumentací s následujícími připomínkami:

-provoz VZT musí být zabezpečován kvalifikovaným pracovníkem náležitě seznámeným  s problematikou zařízení

-při údržbě jednotlivých zařízení a elementů musí být postupováno dle podkladů od výrobců

-kontrolovat stav všech hybných mechanismů

-provádět výměnu filtrů

-kontrolovat volný chod a těsnost regulačních armatur a potrubních rozvodů

9.	Bezpečnost a ochrana zdraví při montáži

Veškeré montážní práce je nutno provádět v souladu s platnými technologickými předpisy a ustanoveními ČSN. Již při zpracování předvýrobní přípravy je nutno vytvářet podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s nařízením vlády č.523/2002Sb.

Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni.

Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení stanoví nařízení vlády č.101/2005Sb.

10.   	Připomínky pro provádění a montáž

Při montáži je třeba dodržovat podrobné pokyny pro montáž jednotlivých strojů a elementů přiložených k dodávce nebo uvedených v jednotlivých normách.

Závěsy, případně podpěry potrubí budou zhotoveny zčásti na montáži z dodaného materiálu, dále se předpokládá využití některých typizovaných závěsů.Přesné umístění jednotlivých závěsů určí vedoucí montér VZT. Spoje vzduchovodů musí být dle ČSN 33 2000-4-41,ČSN 33 2000-5-54,ČSN 33 2000-6-61

při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.Pro vodivé spojení slouží min.2 vějířové podložky ČSN 321745.0 vložené pod hlavu šroubu a pod matici na každém spoji.

11.   	Komplexní vyzkoušení

Účelem komplexního vyzkoušení je prokázat, že zařízení splňuje požadované funkce a je schopno trvalého provozu v daných klimatických podmínkách.

Před prováděním komplexního vyzkoušení musí být provedeno jednoduché mechanické přezkoušení funkce smontovaných zařízení podle podkladů dodavatelů jednotlivých elementů.

V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení musí být zkontrolována připravenost souvisejících profesí.

V průběhu komplexního vyzkoušení se provede:

-kompletní prohlídka celého zařízení a porovnání s projektovou dokumentací

-VZT zařízení se uvedou do provozu při běžných pracovních podmínkách